АО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам (СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»).

| 2-й подъём НФС-2 Январь 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 33 | - | 1 | 4 | 2,27 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 33 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 33 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 9 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 62 | - | 1 | 1 | 1 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 62 | - | 2 | 2 | 2 |
| Привкус | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 360 | - | 1,2  0,3 | 2,7  0,7 | 2,1  0,5 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 360 | - | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 207,4±10,0 | 234,2±10,0 | 220,8±10,0 |
| Жёсткость общая | 0 Ж | 7,0 | 2 | - | 3,0±0,5 | 3,2±0,5 | 3,1±0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | 0,009 0,005 | 0,016 0,006 | 0,013 0,004 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие (гидроксибензол ) | мг/дм3 | 0,001 | 2 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 720 | - | 0,44  0,11 | 0,63  0,15 | 0,52  0,12 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,7-0,8 | 720 | - | 0,30  0,10 | 0,50  0,15 | 0,48  0,14 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 720 | - | Менее 0,02 | 0,27  0,08 | 0,07  0,02 |
| Аммиак и ион аммония (по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 62 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 |
| Барий | мг/дм3 | 0,7 | 1 | - | 0,049 0,013 | 0,049 0,013 | 0,049 0,013 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,10±0,03 | 0,10±0,03 | 0,10±0,03 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | 0,0013±0,0003 | 0,0013±0,0003 | 0,0013±0,0003 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммано) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 3,4±0,5 | 3,4±0,5 | 3,4±0,5 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,004±0,002 | 0,004±0,002 | 0,004±0,002 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,46 0,09 | 0,46 0,09 | 0,46 0,09 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 21,5 4,3 | 21,5 4,3 | 21,5 4,3 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,17 0,02 | 0,17 0,02 | 0,17 0,02 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 5,0±0,5 | 5,0±0,5 | 5,0±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,012±0,003 | 0,012±0,003 | 0,012±0,003 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | мг/дм3 | 0,00001 | 1 | - | Менее 0,0000005 | Менее 0,0000005 | Менее 0,0000005 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,022±0,011 | 0,022±0,011 | 0,022±0,011 |
| Тетрахлорметан | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | 0,0007±0,0003 | 0,0007±0,0003 | 0,0007±0,0003 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0010±0,0004 | 0,0010±0,0004 | 0,0010±0,0004 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0048±0,0012 | 0,0048±0,0012 | 0,0048±0,0012 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | 0,0007±0,0003 | 0,0007±0,0003 | 0,0007±0,0003 |

| РЧВ Ягуновского водозабора Январь 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 31 | - | 1 | 4 | 2,16 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 20 0С | балл | 2 | 17 | - | 1 | 1 | 1 |
| Запах при 60 0С | балл | 2 | 17 | - | 2 | 2 | 2 |
| Привкус | балл | 2 | 17 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 17 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 17 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,97±0,20 | 7,97±0,20 | 7,97±0,20 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 354,0±10,0 | 354,0±10,0 | 354,0±10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,6±0,8 | 5,6±0,8 | 5,6±0,8 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | 0,41±0,08 | 0,41±0,08 | 0,41±0,08 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,008±0,004 | 0,008±0,00 | 0,008±0,00 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие (гидроксибензол ) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 1,2 | 17 | - | 0,30 0,07 | 0,50 0,12 | 0,39 0,09 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 17 | - | 0,30 0,09 | 0,50 0,15 | 0,39 0,12 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 17 | - | Менее 0,02 | 0,02 0,01 | Менее 0,02 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Аммиак и аммоний ион ( по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,08 0,03 | 0,08 0,03 | 0,08 0,03 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 1 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,0011±0,0005 | 0,0011±0,0005 | 0,0011±0,0005 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммано) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 1,2±0,2 | 1,2±0,2 | 1,2±0,2 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,005±0,001 | 0,005±0,001 | 0,005±0,001 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 16,9 3,4 | 16,9 3,4 | 16,9 3,4 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,27 0,03 | 0,27 0,03 | 0,27 0,03 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 6,7±0,5 | 6,7±0,5 | 6,7±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |

| РЧВ Кедровского водозабора Январь 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 4 | - | 2 | 4 | 3,25 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 20 0С | балл | 2 | 4 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 60 0С | балл | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,76±0,20 | 7,76±0,20 | 7,76±0,20 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 343,0±10,0 | 343,0±10,0 | 343,0±10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 4,9±0,7 | 4,9±0,7 | 4,9±0,7 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | Менее 0,25 | Менее 0,25 | Менее 0,25 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,012 0,004 | 0,012 0,004 | 0,012 0,004 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие (гидроксибензол) | мг/дм3 | 0,0010 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | 0,25 0,06 | 0,40 0,10 | 0,35 0,08 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 4 | - | 0,23 0,07 | 0,38 0,11 | 0,34 0,10 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | Менее 0,02 | 0,02 0,01 | Менее 0,02 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Аммиак и аммоний ион ( по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Барий | мг/дм3 | 0,7 | 1 | - | 0,10 0,02 | 0,10 0,02 | 0,10 0,02 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,11±0,03 | 0,11±0,03 | 0,11±0,03 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 4 | - | 0,0017±0,0005 | 0,0032±0,0010 | 0,0024±0,0008 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,005 0,002 | 0,005 0,002 | 0,005 0,002 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | 0,0035±0,0009 | 0,0035±0,0009 | 0,0035±0,0009 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммано) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 1,3±0,3 | 1,3±0,3 | 1,3±0,3 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,005±0,002 | 0,005±0,002 | 0,005±0,002 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 6,6 1,0 | 6,6 1,0 | 6,6 1,0 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 17,8 3,6 | 17,8 3,6 | 17,8 3,6 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,40 0,04 | 0,40 0,04 | 0,40 0,04 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 4,1 0,5 | 4,1 0,5 | 4,1 0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,008 0,003 | 0,008 0,003 | 0,008 0,003 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Бенз(а)пирен | мг/дм3 | 0,00001 | 1 | - | 0,0000044±0,0000020 | 0,0000044±0,0000020 | 0,0000044±0,0000020 |