ОАО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского
и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам (СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»).

| 2-й подъём НФС-2 Февраль 2016 г. |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 31 | - | 1 | 4 | 2,29 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 10 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 5 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 58 | - | 1 | 1 | 1 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 58 | - | 2 | 2 | 2 |
| Привкус | баллы | 2 | 58 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 174 | - | 1,0 ( 0,6 | 1,8 ( 1,6 | 1,3 ( 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 174 | - | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | В пределах 6 – 9 | 58 | - | 7,26 ( 0,17 | 8,48 ± 0,17 | 7,37 ( 0,17 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 210,4±10,0 | 222,1±10,0 | 216,3±10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж | 7,0 | 2 | - | 3,0±0,5 | 3,1±0,5 | 3,1±0,5 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | 0,012( 0,004 | 0,020( 0,007 | 0,016( 0,006 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Гидроксибензол (фенол) | мг/дм3 | 0,0010 | 2 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 58 | - | 0,38( 0,09 | 0,64( 0,19 | 0,49( 0,12 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,7-0,8 | 892 | - | 0,36( 0,11 | 0,53( 0,16 | 0,45( 0,14 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 58 | - | Менее 0,02 | 0,13( 0,04 | 0,06( 0,02 |
| Аммиак и ион аммония (по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 58 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,07±0,02 | 0,07±0,02 | 0,07±0,02 |
| Барий | мг/дм3 | 0,7 | 1 | - | 0,083( 0,017 | 0,083( 0,017 | 0,083( 0,017 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор (суммарно) | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,05±0,02 | 0,05±0,02 | 0,05±0,02 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 58 | - | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,05( 0,01 | 0,05( 0,01 | 0,05( 0,01 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | 0,0012( 0,0003 | 0,0012( 0,0003 | 0,0012( 0,0003 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммарно) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 5,2±0,8 | 5,2±0,8 | 5,2±0,8 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен (суммарно) | мг/дм3 | 0,05 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций (суммарно) | мг/дм3 | 7 | 1 | - | 0,320( 0,064 | 0,320( 0,064 | 0,320( 0,064 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 19,2( 3,8 | 19,2( 3,8 | 19,2( 3,8 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,18( 0,02 | 0,18( 0,02 | 0,18( 0,02 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 5,4±0,5 | 5,4±0,5 | 5,4±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Органические вещества |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | мг/дм3 | 0,00001 | 1 | - | Менее 0,0000005 | Менее 0,0000005 | Менее 0,0000005 |
| Трихлорметан (хлороформ) | мг/дм3 | 0,06 | 4 | - | 0,0104±0,0052 | 0,0185±0,0093 | 0,0128±0,0064 |
| Тетрахлорметан | мг/дм3 | 0,002 | 4 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 4 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 4 | - | 0,0018±0,0005 | 0,0028±0,0007 | 0,0025±0,0006 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 4 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 4 | - | Менее 0,0006 | 0,0011±0,0005 | 0,0006±0,0003 |

| РЧВ Ягуновского водозабора Февраль 2016 г. |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 29 | - | 1 | 4 | 2,28 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 29 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 29 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 20 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 20 | - | 1 | 2 | 1 |
| Привкус | баллы | 2 | 20 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 20 | - | Менее 1,0 | 1,5( 0,5 | 1,1( 0,3 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 20 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | В пределах 6 – 9 | 1 | - | 8,02±0,20 | 8,02±0,20 | 8,02±0,20 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 371,8±10,0 | 371,8±10,0 | 371,8±10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,4±0,8 | 5,4±0,8 | 5,4±0,8 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | 0,79±0,16 | 0,79±0,16 | 0,79±0,16 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,020±0,007 | 0,020±0,007 | 0,020±0,007 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Гидроксибензол (фенол) | мг/дм3 | 0,0010 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 20 | - | 0,29( 0,07 | 0,52( 0,12 | 0,41( 0,10 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 20 | - | 0,28( 0,08 | 0,50( 0,15 | 0,39( 0,12 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 20 | - | Менее 0,02 | 0,06( 0,02 | 0,02( 0,01 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,04±0,01 | 0,04±0,01 | 0,04±0,01 |
| Аммиак и ион аммония( по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,09( 0,02 | 0,09( 0,02 | 0,09( 0,02 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | 0,00012( 0,00004 | 0,00012( 0,00004 | 0,00012( 0,00004 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 4 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммарно) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 0,3±0,1 | 0,3±0,1 | 0,3±0,1 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен (суммарно) | мг/дм3 | 0,05 | 1 | - | 9,5( 1,9 | 9,5( 1,9 | 9,5( 1,9 |
| Стронций | мг/дм3 | 7 | 1 | - | 0,28( 0,03 | 0,28( 0,03 | 0,28( 0,03 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 6,0±0,5 | 6,0±0,5 | 6,0±0,5 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 7,2±0,5 | 7,2±0,5 | 7,2±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 |  | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Органические вещества |
| Трихлорметан (хлороформ) | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,0014±0,0007 | 0,0014±0,0007 | 0,0014±0,0007 |
| Тетрахлорметан | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0033±0,0014 | 0,0033±0,0014 | 0,0033±0,0014 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0016±0,0004 | 0,0016±0,0004 | 0,0016±0,0004 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | 0,0007±0,0003 | 0,0007±0,0003 | 0,0007±0,0003 |
|  |  |  | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |

| РЧВ Кедровского водозабора Февраль 2016 г. |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 4 | - | 2 | 3 | 2,5 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 4 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 |
| Привкус | баллы | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 4 | - | Менее 1,0 | 1,2±0,4 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Неорганические вещества |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | 0,30( 0,07 | 0,43( 0,10 | 0,36( 0,09 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,7-0,8 | 4 | - | 0,22( 0,07 | 0,35( 0,11 | 0,29( 0,09 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | 0,02( 0,01 | 0,21( 0,06 | 0,07( 0,03 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 4 | - | 0,010±0,003 | 0,040±0,010 | 0,020±0,005 |