АО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам (СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»).

| 2-й подъём НФС-2 Февраль 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 30 | - | 1 | 4 | 2,24 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 8 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 56 | - | 0 | 1 | 1 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 56 | - | 1 | 2 | 2 |
| Привкус | баллы | 2 | 56 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 372 | - | 1,5  0,5 | 1,7  0,5 | 2,0  0,6 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 372 | - | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 214,4±10,0 | 227,9±10,0 | 221,2±10,0 |
| Жёсткость общая | 0 Ж | 7,0 | 2 | - | 3,2±0,5 | 3,5±0,5 | 3,4±0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | 0,023 0,008 | 0,036 0,013 | 0,030 0,010 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы (летучие) | мг/дм3 | 0,001 | 2 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | - | 62 | - | 0,41  0,12 | 0,50 0,15 | 0,46  0,14 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,30-0,50 | 744 | - | 0,40  0,12 | 0,50 0,15 | 0,47  0,14 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | - | 62 | - | Менее 0,02 | 0,08  0,03 | Менее 0,06 |
| Аммиак и ион аммония (по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 2 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,06 0,01 | 0,06 0,01 | 0,06 0,01 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,041±0,014 | 0,041±0,014 | 0,041±0,014 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | 0,00017±0,00006 | 0,00017±0,00006 | 0,00017±0,00006 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 6,4±1,0 | 6,4±1,0 | 6,4±1,0 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,27 0,05 | 0,27 0,05 | 0,27 0,05 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 19,8 4,0 | 19,8 4,0 | 19,8 4,0 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,19 0,02 | 0,19 0,02 | 0,19 0,02 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 6,1±0,5 | 6,1±0,5 | 6,1±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 | 10,0 | 1 | - | 1,1±0,5 | 1,1±0,5 | 1,1±0,5 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,0122±0,0061 | 0,0122±0,0061 | 0,0122±0,0061 |
| Четырёххлористый углерод | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0027±0,0007 | 0,0027±0,0007 | 0,0027±0,0007 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | 0,0006±0,0003 | 0,0006±0,0003 | 0,0006±0,0003 |

| водозабор п.Ягуновский (насосная станция 2 подъёма) Февраль 2019 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более |  | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 |  | 28 | - | 1 | 4 | 2,04 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие |  | 28 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие |  | 28 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 20 0С | балл |  | 2 | 28 | - | 0 | 1 | 1 |
| Запах при 60 0С | балл |  | 2 | 28 | - | 1 | 2 | 2 |
| Привкус | балл |  | 2 | 28 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности |  | 20 | 28 | - | Менее 1,0 | 1,4±0,4 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ |  | 2,6 | 28 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рН | Единицы рН |  | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,87±0,20 | 7,87±0,20 | 7,87±0,20 |
| Сухой остаток | мг/дм3 |  | 1000 | 1 | - | 312,8±10,0 | 312,8±10,0 | 312,8±10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж |  | 7,0 | 1 | - | 5,8±0,9 | 5,8±0,9 | 5,8±0,9 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 |  | 5,0 | 1 | - | 0,25±0,05 | 0,25±0,05 | 0,25±0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 |  | 0,1 | 1 | - | 0,030±0,011 | 0,030±0,011 | 0,030±0,011 |
| АПАВ | мг/дм3 |  | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы (летучие) | мг/дм3 |  | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 |  | 1,2 | 28 | - | 0,28 0,07 | 0,50 0,12 | 0,40 0,10 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 |  | 0,3-0,5 | 28 | - | 0,28 0,08 | 0,50 0,15 | 0,40 0,12 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 |  | 0,8-1,2 | 28 | - | Менее 0,02 | 0,03±0,02 | Менее 0,02 |
| Алюминий | мг/дм3 |  | 0,2 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Аммиак и аммоний ион ( по азоту) | мг/дм3 |  | 1,5 | 1 | - | 0,25±0,05 | 0,25±0,05 | 0,25±0,05 |
| Бор | мг/дм3 |  | 0,5 | 1 | - | 0,08 0,02 | 0,08 0,02 | 0,08 0,02 |
| Железо (общее) | мг/дм3 |  | 0,3 | 1 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Кадмий | мг/дм3 |  | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец | мг/дм3 |  | 0,1 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Медь | мг/дм3 |  | 1,0 | 1 | - | 0,0013 0,0005 | 0,0013 0,0005 | 0,0013 0,0005 |
| Молибден | мг/дм3 |  | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк | мг/дм3 |  | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель | мг/дм3 |  | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитраты | мг/дм3 |  | 45,0 | 1 | - | 1,3±0,3 | 1,3±0,3 | 1,3±0,3 |
| Нитриты | мг/дм3 |  | 3,0 | 1 | - | 0,011±0,006 | 0,011±0,006 | 0,011±0,006 |
| Ртуть | мг/дм3 |  | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец | мг/дм3 |  | 0,01 | 1 | - | 0,0020±0,0008 | 0,0020±0,0008 | 0,0020±0,0008 |
| Сульфаты | мг/дм3 |  | 500 | 1 | - | 13,9 2,8 | 13,9 2,8 | 13,9 2,8 |
| Фториды | мг/дм3 |  | 1,2 | 1 | - | 0,30 0,03 | 0,30 0,03 | 0,30 0,03 |
| Хлориды | мг/дм3 |  | 350 | 1 | - | 6,2±0,5 | 6,2±0,5 | 6,2±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 |  | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |

| ж.р.Кедровка (3 подъём ) Февраль 2019 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества |  | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более |  | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число |  | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 |  | 4 | - | 2 | 3 | 2,25 |
| Термотолерантные колиформные бактерии |  | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие |  | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии |  | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие |  | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 20 0С | балл |  |  | 2 | 4 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 60 0С | балл |  |  | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 |
| Привкус | балл |  |  | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности |  |  | 20 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ |  |  | 2,6 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рН | Единицы рН |  |  | в пределах 6-9 | 1 | - | 7,77 0,020 | 7,77 0,020 | 7,77 0,020 |
| Сухой остаток | мг/дм3 |  |  | 1000 | 1 | - | 212,4±10,0 | 212,4±10,0 | 212,4±10,0 |
| Жесткость | °Ж |  |  | 7,0 | 1 |  | 5,7±0,9 | 5,7±0,9 | 5,7±0,9 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 |  |  | 5,0 | 1 | - | 0,26±0,05 | 0,26±0,05 | 0,26±0,05 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 |  |  | 0,8-1,2 | 4 | - | 0,22 0,05 | 0,37 0,09 | 0,32 0,08 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 |  |  | 0,3-0,5 | 4 | - | 0,19 0,07 | 0,35 0,10 | 0,29 0,09 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 |  |  | 0,8-1,2 | 4 | - | Менее 0,02 | 0,07±0,03 | 0,04±0,01 |
| Аммиак и ион аммония (по азоту) | мг/дм3 |  |  | 1,5 | 1 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Барий | мг/дм3 |  |  | 0,1 | 1 | - | 0,10±0,02 | 0,10±0,02 | 0,10±0,02 |
| Бериллий | мг/дм3 |  |  | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 |  |  | 0,5 | 1 | - | 0,09±0,02 | 0,09±0,02 | 0,09±0,02 |
| Железо | мг/дм3 |  |  | 0,3 | 4 | - | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Кадмий | мг/дм3 |  |  | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец | мг/дм3 |  |  | 0,1 | 4 | - | 0,0026±0,0008 | 0,005±0,002 | 0,004±0,001 |
| Медь | мг/дм3 |  |  | 1,0 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Молибден | мг/дм3 |  |  | 0,07 | 1 | - | 0,004±0,001 | 0,004±0,001 | 0,004±0,001 |
| Мышьяк | мг/дм3 |  |  | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель | мг/дм3 |  |  | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитраты | мг/дм3 |  |  | 45,0 | 1 | - | 1,2±0,2 | 1,2±0,2 | 1,2±0,2 |
| Нитриты | мг/дм3 |  |  | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть | мг/дм3 |  |  | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец | мг/дм3 |  |  | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен | мг/дм3 |  |  | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций | мг/дм3 |  |  | 7,0 | 1 | - | 3,8±0,6 | 3,8±0,6 | 3,8±0,6 |
| Сульфаты | мг/дм3 |  |  | 500 | 1 | - | 32,1±3,5 | 32,1±3,5 | 32,1±3,5 |
| Фториды | мг/дм3 |  |  | 1,2 | 1 | - | 0,35±0,04 | 0,35±0,04 | 0,35±0,04 |
| Хлориды | мг/дм3 |  |  | 350 | 1 | - | 4,5±0,5 | 4,5±0,5 | 4,5±0,5 |
| Цинк |  |  |  | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 |  |  | 10,0 | 1 | - | 1,6±0,7 | 1,6±0,7 | 1,6±0,7 |