АО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам (СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»).

| 2-й подъём НФС-2 Февраль 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 30 | - | 1 | 4 | 2,3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 8 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 58 | - | 0 | 2 | 1 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 58 | - | 1 | 2 | 2 |
| Привкус | баллы | 2 | 58 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 348 | - | 1,9  0,6 | 2,7 0,9 | 2,3  0,7 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 348 | - | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 181,0±10,0 | 197,6±10,0 | 189,3±10,0 |
| Жёсткость общая | 0 Ж | 7,0 | 2 | - | 2,8±0,4 | 3,2±0,5 | 3,0±0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | 0,008 0,004 | 0,015 0,005 | 0,012 0,004 |
| Анионные поверхностно-активные вещества | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие (гидроксибензол) | мг/дм3 | 0,001 | 2 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 1,20 | 58 | - | 0,41±0,10 | 0,58±0,14 | 0,50±0,12 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 696 | - | 0,41 0,15 | 0,52 0,19 | 0,48 0,17 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | - | 58 | - | 0,03 0,02 | 0,08 0,04 | менее 0,02 |
| Аммиак и ион аммония (по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 2 | - | менее 0,08 | менее 0,08 | менее 0,08 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,010±0,003 | 0,010±0,003 | 0,010±0,003 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,038 0,010 | 0,038 0,010 | 0,038 0,010 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | 0,00016±0,00006 | 0,00016±0,00006 | 0,00016±0,00006 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,005±0,002 | 0,005±0,002 | 0,005±0,002 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | 0,0025±0,0007 | 0,0025±0,0007 | 0,0025±0,0007 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммано) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 3,9±0,6 | 3,9±0,6 | 3,9±0,6 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,26 0,05 | 0,26 0,05 | 0,26 0,05 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 17,5 3,5 | 17,5 3,5 | 17,5 3,5 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,16 0,02 | 0,16 0,02 | 0,16 0,02 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 4,9±0,5 | 4,9±0,5 | 4,9±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 | 10,0 | 1 | - | 1,1±0,5 | 1,1±0,5 | 1,1±0,5 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,022±0,011 | 0,022±0,011 | 0,022±0,011 |
| Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0029±0,0007 | 0,0029±0,0007 | 0,0029±0,0007 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |

| водозабор п.Ягуновский (насосная станция 2 подъёма) Февраль 2020 г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 29 | - | 1 | 4 | 2,1 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 29 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 29 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах при 20 0С | балл | 2 | 29 | - | 0 | 1 | 1 |
| Запах при 60 0С | балл | 2 | 29 | - | 0 | 2 | 2 |
| Привкус | балл | 2 | 29 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 29 | - | Менее 1,0 | 1,4±0,4 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 29 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 8,0±0,2 | 8,0±0,2 | 8,0±0,2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 387,6±10,0 | 387,6±10,0 | 387,6±10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,1±0,8 | 5,1±0,8 | 5,1±0,8 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | 0,31±0,06 | 0,31±0,06 | 0,31±0,06 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,012±0,004 | 0,012±0,004 | 0,012±0,004 |
| Анионные поверхностно-активные вещества | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие (гидроксибензол) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 1,2 | 29 | - | 0,30 0,07 | 0,52 0,12 | 0,40 0,10 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 29 | - | 0,30 0,09 | 0,52 0,16 | 0,40 0,12 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 29 | - | Менее 0,02 | 0,02 0,01 | Менее 0,02 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Аммиак и аммоний ион ( по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,10 0,02 | 0,10 0,02 | 0,10 0,02 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 1 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,0011 0,0004 | 0,0011 0,0004 | 0,0011 0,0004 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,005 0,002 | 0,005 0,002 | 0,005 0,002 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммарно) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | 0,0016 0,0007 | 0,0016 0,0007 | 0,0016 0,0007 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 1,0±0,2 | 1,0±0,2 | 1,0±0,2 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 15,4 3,1 | 15,4 3,1 | 15,4 3,1 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,32 0,03 | 0,32 0,03 | 0,32 0,03 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 6,5±0,5 | 6,5±0,5 | 6,5±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |

| ж.р.Кедровка (3 подъём ) Февраль 2020 г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 4 | - | 2 | 4 | 3,25 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах при 20 0С | балл | 2 | 4 | - | 0 | 1 | 1 |
| Запах при 60 0С | балл | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 0 |
| Привкус | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 4 | - | Менее 1,0 | 1,2±0,4 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| рН | Единицы рН | 6-9 | 1 | - | 7,5±0,2 | 7,5±0,2 | 7,5±0,2 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 293,2±10,0 | 293,2±10,0 | 293,2±10,0 |
| Жесткость | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,6±0,8 | 5,6±0,8 | 5,6±0,8 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | 0,28±0,06 | 0,28±0,06 | 0,28±0,06 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,010±0,005 | 0,010±0,005 | 0,010±0,005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы (летучие) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | 0,30 0,07 | 0,38 0,09 | 0,35 0,08 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 4 | - | 0,30 0,09 | 0,38 0,11 | 0,34 0,10 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Аммиак (по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 4 | - | 0,003±0,001 | 0,004±0,001 | 0,003±0,001 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,12±0,02 | 0,12±0,02 | 0,12±0,02 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,15±0,04 | 0,15±0,04 | 0,15±0,04 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | 0,00021±0,00008 | 0,00021±0,00008 | 0,00021±0,00008 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | 0,0028±0,0007 | 0,0028±0,0007 | 0,0028±0,0007 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | 0,002±0,001 | 0,002±0,001 | 0,002±0,001 |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 1,2±0,2 | 1,2±0,2 | 1,2±0,2 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 4,2±0,6 | 4,2±0,6 | 4,2±0,6 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 29,3±3,2 | 29,3±3,2 | 29,3±3,2 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,36±0,04 | 0,36±0,04 | 0,36±0,04 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 | - | Менее 2,0 | Менее 2,0 | Менее 2,0 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,018±0,006 | 0,018±0,006 | 0,018±0,006 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 | 10,0 | 1 | - | Менее 0,5 | Менее 0,5 | Менее 0,5 |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |