АО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам (СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»).

| 2-й подъём НФС-2 Апрель 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 30 | - | 1 | 4 | 2,67 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 9 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 8 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 60 | - | 1 | 1 | 1 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 60 | - | 2 | 2 | 2 |
| Привкус | баллы | 2 | 60 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 360 | - | 1,1  0,3 | 3,2  1,0 | 2,2  0,7 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 360 | - | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 127,4±10,0 | 212,2±10,0 | 169,8±10,0 |
| Жёсткость общая | 0 Ж | 7,0 | 2 | - | 1,7±0,3 | 2,7±0,4 | 2,2±0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | 0,012 0,004 | 0,030 0,011 | 0,021 0,007 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие (гидроксибензол ) | мг/дм3 | 0,001 | 5 | - | 0,0005±0,0002 | 0,0006±0,0002 | 0,0005±0,0002 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 1,2 | 720 | - | 0,30  0,07 | 0,71  0,14 | 0,54  0,13 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 720 | - | 0,30  0,09 | 0,52  0,16 | 0,45  0,14 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 720 | - | Менее 0,02 | 0,21  0,06 | 0,10  0,04 |
| Аммиак и ион аммония (по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 2 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,04±0,01 | 0,04±0,01 | 0,04±0,01 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,12 0,02 | 0,12 0,02 | 0,12 0,02 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,03 0,01 | 0,03 0,01 | 0,03 0,01 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,04 0,01 | 0,04 0,01 | 0,04 0,01 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,0020±0,0008 | 0,0020±0,0008 | 0,0020±0,0008 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммано) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 3,4±0,5 | 3,4±0,5 | 3,4±0,5 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,58 0,09 | 0,58 0,09 | 0,58 0,09 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 19,2 3,8 | 19,2 3,8 | 19,2 3,8 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,14 0,01 | 0,14 0,01 | 0,14 0,01 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 7,4±0,5 | 7,4±0,5 | 7,4±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,005±0,002 | 0,005±0,002 | 0,005±0,002 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | мг/дм3 | 0,00001 | 1 | - | Менее 0,0000005 | Менее 0,0000005 | Менее 0,0000005 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,031±0,016 | 0,031±0,016 | 0,031±0,016 |
| Тетрахлорметан | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0014±0,0004 | 0,0014±0,0004 | 0,0014±0,0004 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |

| РЧВ Ягуновского водозабора Апрель 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 30 | - | 1 | 4 | 2,53 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 20 0С | балл | 2 | 20 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 60 0С | балл | 2 | 20 | - | 1 | 2 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 20 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 20 | - | Менее 1,0 | 1,1±0,3 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 20 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 8,02±0,20 | 8,02±0,20 | 8,02±0,20 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 359,0±10,0 | 359,0±10,0 | 359,0±10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,7±0,8 | 5,7±0,8 | 5,7±0,8 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | 0,27±0,08 | 0,27±0,08 | 0,27±0,08 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,013±0,005 | 0,013±0,005 | 0,013±0,005 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие (гидроксибензол ) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 1,2 | 20 | - | 0,34 0,08 | 0,34 0,08 | 0,34 0,08 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 20 | - | 0,34 0,10 | 0,34 0,10 | 0,34 0,10 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 20 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Аммиак и аммоний ион( по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,08 0,02 | 0,08 0,02 | 0,08 0,02 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 1 | - | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,002±0,001 | 0,002±0,001 | 0,002±0,001 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммано) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 1,7±0,3 | 1,7±0,3 | 1,7±0,3 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 18,6 3,4 | 18,6 3,4 | 18,6 3,4 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,28 0,03 | 0,28 0,03 | 0,28 0,03 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 5,7±0,5 | 5,7±0,5 | 5,7±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |

| РЧВ Кедровского водозабора Апрель 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 4 | - | 2 | 1 | 2,0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 20 0С | балл | 2 | 4 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 60 0С | балл | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,64±0,20 | 7,64±0,20 | 7,64±0,20 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 369,8±10,0 | 369,8±10,0 | 369,8±10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,4±0,8 | 5,4±0,8 | 5,4±0,8 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | Менее 0,25 | Менее 0,25 | Менее 0,25 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,012±0,004 | 0,012±0,004 | 0,012±0,004 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие (гидроксибензол ) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 1,2 | 4 | - | 0,24 0,06 | 0,41 0,10 | 0,34 0,08 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 4 | - | 0,24 0,06 | 0,41 0,10 | 0,34 0,08 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 4 | - | 0,0010±0,0003 | 0,0025±0,0008 | 0,0015±0,0005 |