АО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам (СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»).

| 2-й подъём НФС-2 Апрель 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 36 | - | 1 | 12 | 3,44 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 36 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 36 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 9 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 8 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 61 | - | 0 | 1 | 1 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 61 | - | 1 | 2 | 2 |
| Привкус | баллы | 2 | 61 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 360 | - | 2,4  0,7 | 4,1  1,2 | 3,2  0,9 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 360 | - | менее 1,0 | 1,2 0,2 | менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 103,6±10,0 | 216,4±10,0 | 160,0±10,0 |
| Жёсткость общая | 0 Ж | 7,0 | 2 | - | 1,6±0,2 | 2,1±0,3 | 1,9±0,3 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | 0,030 0,011 | 0,039 0,014 | 0,035 0,012 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы (летучие) | мг/дм3 | 0,001 | 3 | - | Менее 0,0005 | 0,0006±0,0002 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | - | 236 | - | 0,42  0,10 | 1,23 0,25 | 0,67  0,13 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,30-0,50 | 720 | - | 0,41  0,12 | 0,63 0,19 | 0,02  0,01 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | - | 236 | - | Менее 0,02 | 0,08  0,03 | Менее 0,06 |
| Аммиак и ион аммония (по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 11 | - | Менее 0,08 | 0,51  0,10 | 0,40  0,08 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,10 | 0,15 0,0,04 | Менее 0,10 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,027±0,008 | 0,027±0,008 | 0,027±0,008 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,39 0,10 | 0,39 0,10 | 0,39 0,10 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,008±0,003 | 0,008±0,003 | 0,008±0,003 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | 0,0014±0,0006 | 0,0014±0,0006 | 0,0014±0,0006 |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 2,3±0,5 | 2,3±0,5 | 2,3±0,5 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,005±0,003 | 0,005±0,003 | 0,005±0,003 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,009±0,002 | 0,009±0,002 | 0,009±0,002 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,29 0,06 | 0,29 0,06 | 0,29 0,06 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 12,1 2,4 | 12,1 2,4 | 12,1 2,4 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,05 0,01 | 0,05 0,01 | 0,05 0,01 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 4,1±0,5 | 4,1±0,5 | 4,1±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,010±0,003 | 0,010±0,003 | 0,010±0,003 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 | 10,0 | 1 | - | Менее 0,5 | Менее 0,5 | Менее 0,5 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,060±0,030 | 0,060±0,030 | 0,060±0,030 |
| Четырёххлористый углерод | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0020±0,0005 | 0,0020±0,0005 | 0,0020±0,0005 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |

| водозабор п.Ягуновский (насосная станция 2 подъёма) Апрель 2019 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более |  | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 |  | 30 | - | 1 | 4 | 2,33 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие |  | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие |  | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 20 0С | балл |  | 2 | 30 | - | 0 | 1 | 1 |
| Запах при 60 0С | балл |  | 2 | 30 | - | 1 | 2 | 2 |
| Привкус | балл |  | 2 | 30 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности |  | 20 | 30 | - | Менее 1,0 | 1,9±06 | 1,1±0,3 |
| Мутность | ЕМФ |  | 2,6 | 30 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рН | Единицы рН |  | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,21±0,20 | 7,21±0,20 | 7,21±0,20 |
| Сухой остаток | мг/дм3 |  | 1000 | 1 | - | 318,0±10,0 | 318,0±10,0 | 318,0±10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж |  | 7,0 | 1 | - | 5,5±0,8 | 5,5±0,8 | 5,5±0,8 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 |  | 5,0 | 1 | - | 0,50±0,10 | 0,50±0,10 | 0,50±0,10 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 |  | 0,1 | 1 | - | 0,022±0,008 | 0,022±0,008 | 0,022±0,008 |
| АПАВ | мг/дм3 |  | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы (летучие) | мг/дм3 |  | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 |  | 1,2 | 31 | - | 0,29 0,07 | 0,29 0,07 | 0,29 0,07 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 |  | 0,3-0,5 | 31 | - | 0,27 0,08 | 0,27 0,08 | 0,27 0,08 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 |  | 0,8-1,2 | 31 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| Алюминий | мг/дм3 |  | 0,2 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Аммиак и аммоний ион ( по азоту) | мг/дм3 |  | 1,5 | 1 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Бор | мг/дм3 |  | 0,5 | 1 | - | 0,08 0,02 | 0,08 0,02 | 0,08 0,02 |
| Железо (общее) | мг/дм3 |  | 0,3 | 1 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Кадмий | мг/дм3 |  | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец | мг/дм3 |  | 0,1 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Медь | мг/дм3 |  | 1,0 | 1 | - | 0,007 0,003 | 0,007 0,003 | 0,007 0,003 |
| Молибден | мг/дм3 |  | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк | мг/дм3 |  | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель | мг/дм3 |  | 0,02 | 1 | - | 0,0014±0,0006 | 0,0014±0,0006 | 0,0014±0,0006 |
| Нитраты | мг/дм3 |  | 45,0 | 1 | - | 1,2±0,2 | 1,2±0,2 | 1,2±0,2 |
| Нитриты | мг/дм3 |  | 3,0 | 1 | - | 0,003±0,002 | 0,003±0,002 | 0,003±0,002 |
| Ртуть | мг/дм3 |  | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец | мг/дм3 |  | 0,01 | 1 | - | 0,0020±0,0008 | 0,0020±0,0008 | 0,0020±0,0008 |
| Сульфаты | мг/дм3 |  | 500 | 1 | - | 22,2 4,9 | 22,2 4,9 | 22,2 4,9 |
| Фториды | мг/дм3 |  | 1,2 | 1 | - | 0,32 0,03 | 0,32 0,03 | 0,32 0,03 |
| Хлориды | мг/дм3 |  | 350 | 1 | - | 8,1±0,5 | 8,1±0,5 | 8,1±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 |  | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |

| ж.р.Кедровка (3 подъём ) Апрель 2019 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества |  | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более |  | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число |  | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 |  | 5 | - | 1 | 3 | 2,0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии |  | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие |  | 5 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии |  | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие |  | 5 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 20 0С | балл |  |  | 2 | 5 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 60 0С | балл |  |  | 2 | 5 | - | 1 | 2 | 1 |
| Привкус | балл |  |  | 2 | 5 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности |  |  | 20 | 5 | - | Менее 1,0 | 2,3±0,7 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ |  |  | 2,6 | 5 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 |  |  | 0,8-1,2 | 5 | - | 0,23  0,06 | 0,33 0,08 | 0,29 0,07 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 |  |  | 0,3-0,5 | 5 | - | 0,23 0,07 | 0,33 0,10 | 0,28 0,08 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 |  |  | 0,8-1,2 | 5 | - | Менее 0,02 | 0,06±0,02 | Менее 0,02 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 |  |  | 0,3 | 5 | - | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 |  |  | 0,1 | 5 | - | 0,0021±0,0007 | 0,0026±0,0008 | 0,0020±0,0006 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлороформ | мг/дм3 |  |  | 0,06 | 1 | - | 0,015±0,030 | 0,015±0,030 | 0,015±0,030 |
| Четырёххлористый углерод | мг/дм3 |  |  | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 |  |  | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 |  |  | 0,03 | 1 | - | 0,0010±0,0003 | 0,0010±0,0003 | 0,0010±0,0003 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 |  |  | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 |  |  | 0,005 | 1 | - | 0,0007±0,0003 | 0,0007±0,0003 | 0,0007±0,0003 |
| Обобщенные показвтели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рН | Единицы рН |  |  | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,61±0,20 | 7,61±0,20 | 7,61±0,20 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 |  |  | 1000 | 1 | - | 349,4±10,0 | 349,4±10,0 | 349,4±10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж |  |  | 7,0 | 1 | - | 5,2±0,8 | 5,2±0,8 | 5,2±0,8 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 |  |  | 5,0 | 1 | - | Менее 0,25 | Менее 0,25 | Менее 0,25 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 |  |  | 0,1 | 1 | - | 0,033±0,012 | 0,033±0,012 | 0,033±0,012 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 |  |  | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие (гидроксибензол) | мг/дм3 |  |  | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |