АО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам   СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека  факторов среды обитания».

| 2-й подъём НФС-2 Апрель 2021 г |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 32 | - | 1 | 4 | 2,31 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 32 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 32 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 8 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 7 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 60 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 60 | - | 0 | 2 | 1 |
| Привкус | баллы | 2 | 60 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 180 | - | 1,3 ( 0,4 | 4,6 ( 0,4 | 2,9 ( 0,9 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 180 | - | менее 1,0 | 1,2 ( 0,2 | менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 112±10 | 199±10 | 156±10 |
| Жёсткость общая | 0 Ж | 7,0 | 2 | - | 1,8±0,4 | 3,0±0,5 | 2,4±0,4 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | 0,005( 0,003 | 0,006( 0,003 | 0,006( 0,003 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Показатели, связанные с технологией водоподготовки |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | - | 60 | - | 0,37( 0,10 | 0,80 ( 0,13 | 0,55( 0,13 |
| Свободнный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 720 | - | 0,37 ( 0,10 | 0,65 ( 0,13 | 0,48 ( 0,13 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | - | 60 | - | Менее 0,02 | 0,23 ( 0,05 | 0,10 ( 0,05 |
| Неорганические и органические вещества |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,07±0,02 | 0,07±0,02 | 0,07±0,02 |
| Аммиак (по азоту) (расчёт) | мг/дм3 | 1,5 | 4 | - | менее 0,08 | менее 0,08 | менее 0,08 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,09( 0,02 | 0,09( 0,02 | 0,09( 0,02 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,04±0,01 | 0,04±0,01 | 0,04±0,01 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Кремний | мг/дм3 | 20 | 1 | - | 6,8( 1,0 | 6,8( 1,0 | 6,8( 1,0 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,0015±0,0006 | 0,0015±0,0006 | 0,0015±0,0006 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,005±0,002 | 0,005±0,002 | 0,005±0,002 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | 0,0016±0,0007 | 0,0016±0,0007 | 0,0016±0,0007 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 5,3±0,8 | 5,3±0,8 | 5,3±0,8 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,32( 0,06 | 0,32( 0,06 | 0,32( 0,06 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 19,0( 3,8 | 19,0( 3,8 | 19,0( 3,8 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,28( 0,03 | 0,28( 0,03 | 0,28( 0,03 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 5,3±0,5 | 5,3±0,5 | 5,3±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Фенолы (летучие) | мг/дм3 | 0,001 | 3 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 | 10,0 | 1 | - | Менее 0,5 | Менее 0,5 | Менее 0,5 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,059±0,030 | 0,059±0,030 | 0,059±0,030 |
| Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0032±0,0008 | 0,0032±0,0008 | 0,0032±0,0008 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |

| водозабор п.Ягуновский (насосная станция 2 подъёма) Апрель 2021 г |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 30 | - | 1 | 4 | 2,20 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |
| --- |
| Запах , 20 0С | балл | 2 | 30 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах, 60 0С | балл | 2 | 30 | - | 1 | 2 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 30 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 30 | - | Менее 1,0 | 1,8±0,5 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 30 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,8±0,2 | 7,8±0,2 | 7,8±0,2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 374±10 | 374±10 | 374±10 |
| Жёсткость | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 4,5±0,8 | 4,5±0,8 | 4,5±0,8 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | Менее 0,25 | Менее 0,25 | Менее 0,25 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Показатели, связанные с технологией водоподготовки |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 1,2 | 31 | - | 0,30( 0,07 | 0,50( 0,12 | 0,40( 0,10 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 31 | - | 0,30( 0,09 | 0,50( 0,14 | 0,39( 0,12 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 31 | - | Менее 0,02 | 0,02( 0,01 | Менее 0,02 |
| Неорганические и органические вещества |
| Аммиак ( по азоту)( расчет) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | Менее 0,008 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Барий | мг/дм3 | 0,7 | 1 | - | 0,09( 0,02 | 0,08( 0,02 | 0,08( 0,02 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,10( 0,02 | 0,07( 0,02 | 0,07( 0,02 |
| Железо (общее) | мг/дм3 | 0,3 | 1 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Кремний | мг/дм3 | 20 | 1 |  | 12,9( 1,9 | 6,6( 1,0 | 6,6( 1,0 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,0014±0,0005 | 0,0010±0,0003 | 0,0010±0,0003 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,0013( 0,0005 | 0,0010( 0,0004 | 0,0010( 0,0004 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | 0,0017( 0,0004 | 0,0017( 0,0004 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | 0,0014±0,0006 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 1,3±0,3 | Менее 0,5 | Менее 0,5 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,005± 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,009( 0,002 | 0,006( 0,002 | 0,006( 0,002 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,8( 0,1 | 0,53( 0,08 | 0,53( 0,08 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 12,8( 2,6 | 11,9( 2,4 | 11,9( 2,4 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,28( 0,03 | 0,30( 0,03 | 0,30( 0,03 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 7,0±0,5 | 5,9±0,5 | 5,9±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Фенолы летучие | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |

| ж.р.Кедровка (3 подъём ) Апрель 2021 г |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 4 | - | 1 | 3 | 2,25 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |
| --- |
| Запах , 20 0С | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Запах, 60 0С | балл | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 4 | - | Менее 1,0 | 1,6±0,5 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщенные показатели |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,6±0,2 | 7,6±0,2 | 7,6±0,2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 306±10 | 306±10 | 306±10 |
| Жёсткость | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 4,5±0,8 | 4,5±0,8 | 4,5±0,8 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | 0,32±0,06 | 0,32±0,06 | 0,32±0,06 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Показатели, связанные с технологией водоподготовки |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | 0,23( 0,06 | 0,42( 0,10 | 0,30( 0,07 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 4 | - | 0,21( 0,06 | 0,40( 0,12 | 0,32( 0,06 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 5 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| Неорганические и органические вещества |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 5 | - | 0,0017±0,0005 | 0,038±0,012 | 0,009±0,003 |