АО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам   СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека  факторов среды обитания».

| 2-й подъём НФС-2 Июль 2021 г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 32 | - | 1 | 4 | 2,34 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 32 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 32 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 8 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 2 | 1 |
| Привкус | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 372 | - | 2,3  0,7 | 4,5  1,4 | 3,9  1,2 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 372 | - | менее 1,0 | 1,3  0,3 | менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 144±10 | 192±10 | 168±10 |
| Жёсткость общая | 0 Ж | 7,0 | 2 | - | 2,5±0,2 | 2,5±0,2 | 2,5±0,2 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | Менее 0,005 | 0,03 0,01 | 0,02 0,01 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | Менее 0,025 | 0,025±0,009 | 0,025±0,009 |
| Показатели, связанные с технологией водоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | - | 744 | - | 1,14 0,23 | 2,04  0,41 | 1,76  0,35 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 744 | - | 0,02 0,01 | 0,03 0,01 | 0,03 0,01 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8 – 1,2 | 744 | - | 1,11  0,28 | 2,01  0,50 | 1,74  0,44 |
| Неорганические и органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,05±0,02 | 0,05±0,02 | 0,05±0,02 |
| Аммиак (по азоту) (расчёт) | мг/дм3 | 1,5 | 31 | - | менее 0,08 | 0,18  0,04 | менее 0,08 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,08 0,02 | 0,08 0,02 | 0,08 0,02 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Кремний | мг/дм3 | 20 | 1 | - | 3,8 0,6 | 3,8 0,6 | 3,8 0,6 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,05±0,01 | 0,05±0,01 | 0,05±0,01 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,0014±0,0006 | 0,0014±0,0006 | 0,0014±0,0006 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | 0,0014±0,0004 | 0,0014±0,0004 | 0,0014±0,0004 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 0,6±0,1 | 0,6±0,1 | 0,6±0,1 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,058±0,029 | 0,058±0,029 | 0,058±0,029 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,0018±0,0008 | 0,0018±0,0008 | 0,0018±0,0008 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,28 0,06 | 0,28 0,06 | 0,28 0,06 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 9,7 1,9 | 9,7 1,9 | 9,7 1,9 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,12 0,01 | 0,12 0,01 | 0,12 0,01 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 5,2±0,5 | 5,2±0,5 | 5,2±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Фенолы (летучие) | мг/дм3 | 0,001 | 2 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 | 10,0 | 1 | - | Менее 0,5 | Менее 0,5 | Менее 0,5 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,0037±0,0019 | 0,0037±0,0019 | 0,0037±0,0019 |
| Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0008 | Менее 0,0008 | Менее 0,0008 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |

| водозабор п.Ягуновский (насосная станция 2 подъёма) Июль 2021 г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 31 | - | 1 | 4 | 2,29 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах , 20 0С | балл | 2 | 31 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах, 60 0С | балл | 2 | 31 | - | 1 | 2 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 31 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 31 | - | Менее 1,0 | 2,2±0,7 | 1,2±0,4 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 31 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,8±0,2 | 7,8±0,2 | 7,8±0,2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 370±10 | 370±10 | 370±10 |
| Жёсткость | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 7,5±1,1 | 7,5±1,1 | 7,5±1,1 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | 0,25±0,05 | 0,25±0,05 | 0,25±0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,007±0,004 | 0,007±0,004 | 0,007±0,004 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Показатели, связанные с технологией водоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 1,2 | 31 | - | 0,27 0,06 | 0,48 0,12 | 0,36 0,09 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 31 | - | 0,26 0,08 | 0,48 0,14 | 0,35 0,11 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 31 | - | Менее 0,02 | 0,04 0,02 | Менее 0,02 |
| Неорганические и органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Аммиак ( по азоту)( расчет) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Барий | мг/дм3 | 0,7 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,08 0,02 | 0,08 0,02 | 0,08 0,02 |
| Железо (общее) | мг/дм3 | 0,3 | 1 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Кремний | мг/дм3 | 20 | 1 |  | 8,6 1,3 | 8,6 1,3 | 8,6 1,3 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,0025 0,0008 | 0,0025 0,0008 | 0,0025 0,0008 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 1,5 0,3 | 1,5 0,3 | 1,5 0,3 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 000,0030,0030,002 | Менее 0,003 000,0030,0030,002 | Менее 0,003 000,0030,0030,002 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,0024±0,0010 | 0,0024±0,0010 | 0,0024±0,0010 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,008±0,002 | 0,008±0,002 | 0,008±0,002 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,6 0,1 | 0,6 0,1 | 0,6 0,1 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 9,5 1,9 | 9,5 1,9 | 9,5 1,9 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,25 0,03 | 0,25 0,03 | 0,25 0,03 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 6,3±0,5 | 6,3±0,5 | 6,3±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Фенолы летучие | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |

| ж.р.Кедровка (3 подъём ) Июль 2021 г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 4 | - | 2 | 4 | 3,0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах , 20 0С | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Запах, 60 0С | балл | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 4 | - | Менее 1,0 | 1,5±0,5 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщенные показателт |  |  |  |  |  |  |  |
| рН | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,7±0,2 | 7,7±0,2 | 7,7±0,2 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 326±10 | 326±10 | 326±10 |
| Жесткость | ͦЖ | 7,0 | 1 | - | 5,1±0,8 | 5,1±0,8 | 5,1±0,8 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | Менее 0,25 | Менее 0,25 | Менее 0,25 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Показатели, связанные с технологией водоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | 0,28 0,07 | 0,33 0,08 | 0,32 0,08 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 4 | - | 0,28 0,08 | 0,34 0,10 | 0,31 0,09 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| Неорганические и органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 5 | - | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 5 | - | Менее 0,001 | 0,004±0,0001 | 0,0020±0,0006 |