Централизованная лабораторная служба АО «КемВод»

| Насосная станция 2-го подъёма НФС-2 Июль 2022 г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 31 | - | 1 | 4 | 2,4 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 8 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 0 | 0 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 62 | - | 1 | 1 | 1 |
| Привкус | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 372 | - | 3,8  1,1 | 8,9  2,7 | 5,3  1,6 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 372 | - | ˂1,0 | 1,3  0,3 | ˂1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 114±10 | 153±10 | 134±10 |
| Жёсткость общая | 0 Ж | 7,0 | 2 | - | 1,7±0,5 | 2,0±0,6 | 1,9±0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | ˂0,005 | 0,0070,004 | 0,0060,003 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | ˂0,025 | ˂0,025 | ˂0,025 |
| Показатели, связанные с технологией водоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | - | 744 | - | 1,67  0,33 | 2,30  0,46 | 1,92  0,38 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0, 3- 0,5 | 744 | - | 0,03  0,01 | 0,03 0,01 | 0,03 0,01 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8 – 1,2 | 744 | - | 1,64  0,41 | 2,27  0,57 | 1,89  0,47 |
| Неорганические и органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 31 | - | < 0,04 | 0,05±0,01 | < 0,04 |
| Аммиак (по азоту) (расчёт) | мг/дм3 | 1,5 | 31 | - | 0,51  0,10 | 0,73  0,15 | 0,62  0,12 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | ˂ 0,10 | ˂ 0,10 | ˂ 0,10 |
| Барий | мг/дм3 | 0,7 | 1 | - | 0,10 0,02 | 0,10 0,02 | 0,10 0,02 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | ˂0,0001 | ˂0,0001 | ˂0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,04 0,01 | 0,04 0,01 | 0,04 0,01 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | ˂0,0001 | ˂0,0001 | ˂0,0001 |
| Кремний | мг/дм3 | 20 | 1 | - | 4,9 0,7 | 4,9 0,7 | 4,9 0,7 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,056 0,008 | 0,056 0,008 | 0,056 0,008 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,0023±0,0010 | 0,0023±0,0010 | 0,0023±0,0010 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,006±0,003 | 0,006±0,003 | 0,006±0,003 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | ˂0,5 | ˂0,5 | ˂0,5 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,024±0,012 | 0,024±0,012 | 0,024±0,012 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | ˂ 0,00004 | ˂ 0,00004 | ˂ 0,00004 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | ˂ 0,001 | ˂ 0,001 | ˂ 0,001 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,007±0,002 | 0,007±0,002 | 0,007±0,002 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,49 0,10 | 0,49 0,10 | 0,49 0,10 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 13,5 2,7 | 13,5 2,7 | 13,5 2,7 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,12 0,01 | 0,12 0,01 | 0,12 0,01 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 4,2±0,5 | 4,2±0,5 | 4,2±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | ˂ 0,005 | ˂ 0,005 | ˂ 0,005 |
| Фенолы (летучие) | мг/дм3 | 0,001 | 2 | - | ˂ 0,0005 | ˂ 0,0005 | ˂ 0,0005 |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | ˂ 0,005 | ˂ 0,005 | ˂ 0,005 |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 | 10,0 | 1 | - | ˂ 0,5 | ˂ 0,5 | ˂ 0,5 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,0027±0,0014 | 0,0027±0,0014 | 0,0027±0,0014 |
| Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | ˂ 0,0006 | ˂ 0,0006 | ˂ 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | ˂ 0,0010 | ˂ 0,0010 | ˂ 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | ˂ 0,0008 | ˂ 0,0008 | ˂ 0,0008 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | ˂ 0,0015 | ˂ 0,0015 | ˂ 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | ˂ 0,0006 | ˂ 0,0006 | ˂ 0,0006 |

| Ягуновский водозабор (насосная станция 2 подъёма) Июль 2022 г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 31 | - | 1 | 4 | 2,13 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах , 20 0С | балл | 2 | 31 | - | 0 | 0 | 0 |
| Запах, 60 0С | балл | 2 | 31 | - | 1 | 1 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 31 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 31 | - | ˂1,0 | 1,9±0,6 | 1,2±0,4 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 31 | - | ˂ 1,0 | ˂1,0 | ˂1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,9±0,2 | 7,9±0,2 | 7,9±0,2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 348±10 | 348±10 | 348±10 |
| Жёсткость | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 4,9±0,7 | 4,9±0,7 | 4,9±0,7 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | 0,34±0,07 | 0,34±0,07 | 0,34±0,07 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | ˂ 0,025 | ˂ 0,025 | ˂ 0,025 |
| Показатели, связанные с технологией водоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 1,2 | 4 | - | 0,30 0,07 | 0,51 0,12 | 0,41 0,10 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 4 | - | 0,30 0,09 | 0,50 0,15 | 0,40 0,12 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | ˂ 0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 |
| Неорганические и органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Аммиак ( по азоту)( расчет) мг/дм3 1,5 1 - 0,15 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05 | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | ˂ 0,08 | ˂ 0,08 | ˂ 0,08 |
| Барий | мг/дм3 | 0,7 | 1 | - | 0,06 0,02 | 0,06 0,02 | 0,06 0,02 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | ˂0,0001 | ˂0,0001 | ˂0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,15 0,04 | 0,15 0,04 | 0,15 0,04 |
| Железо (общее) | мг/дм3 | 0,3 | 1 | - | ˂ 0,10 | ˂ 0,10 | ˂ 0,10 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | ˂0,0001 | ˂0,0001 | ˂0,0001 |
| Кремний | мг/дм3 | 20 | 1 |  | 10,3 1,5 | 10,3 1,5 | 10,3 1,5 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,0027±0,0008 | 0,0027±0,0008 | 0,0027±0,0008 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | 0,0025±0,0007 | 0,0025±0,0007 | 0,0025±0,0007 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,006±0,003 | 0,006±0,003 | 0,006±0,003 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 1,0 0,2 | 1,0 0,2 | 1,0 0,2 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,013±0,007 | 0,013±0,007 | 0,013±0,007 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 1,3 0,2 | 1,3 0,2 | 1,3 0,2 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 16,0 3,2 | 16,0 3,2 | 16,0 3,2 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,31 0,03 | 0,31 0,03 | 0,31 0,03 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 5,4±0,5 | 5,4±0,5 | 5,4±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 |
| Фенолы (летучие) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | ˂0,0005 | ˂0,0005 | ˂0,0005 |

| ж.р.Кедровка (насосная станция 3 подъёма ) Июль 2022 г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 4 | - | 1 | 2 | 1,25 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах , 20 0С | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Запах, 60 0С | балл | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 0 |
| Привкус | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 4 | - | ˂ 1,0 | 1,3±0,4 | ˂ 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 4 | - | ˂ 1,0 | ˂ 1,0 | ˂ 1,0 |
| Показатели, связанные с технологией водоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | 0,21 0,05 | 0,26 0,06 | 0,24 0,06 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 4 | - | 0,21 0,06 | 0,25 0,08 | 0,23 0,07 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | ˂ 0,02 | 0,02±0,01 | ˂ 0,02 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| рН | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,6±0,2 | 7,6±0.2 | 7,6±0,2 |

Начальник ЦЛС										Денисович Т.В.