АО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам (СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»).

| 2-й подъём НФС-2 Сентябрь 2020 г. |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 31 | - | 1 | 4 | 2,5 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 9 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 5 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 60 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 60 | - | 0 | 2 | 1 |
| Привкус | баллы | 2 | 60 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 372 | - | 4,8 ( 1,4 | 8,4 ( 2,5 | 6,5 ( 2,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 372 | - | менее 1,0 | 1,2 ( 0,2 | менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 129,0±10,0 | 134,0±10,0 | 131,5±10,0 |
| Жёсткость общая | 0 Ж | 7,0 | 2 | - | 1,9±0,3 | 1,7±0,3 | 1,8±0,3 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | 0,010( 0,004 | 0,016( 0,006 | 0,013( 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы (летучие) | мг/дм3 | 0,001 | 2 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 1,6 - 2,0 | 744 | - | 1,73 ( 0,35 | 2,03 ( 0,40 | 1,88 ( 0,38 |
| Свободнный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 744 | - | 0,03 ( 0,01 | 0,03 ( 0,01 | 0,03 ( 0,01 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 1,6 - 2,0 | 744 | - | 1,85 ( 0,46 | 2,00 ( 0,50 | 1,70 ( 0,43 |
| Аммиак (по азоту) (расчёт) | мг/дм3 | 1,5 | 31 | - | 0,36 ( 0,07 | 0,62 ( 0,11 | 0,49 ( 0,10 |
| Железо (общее) | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,10 | 0,10 ( 0,03 | Менее 0,10 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,013±0,003 | 0,013±0,003 | 0,013±0,003 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,06( 0,02 | 0,06( 0,02 | 0,06( 0,02 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,024±0,008 | 0,024±0,008 | 0,024±0,008 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | 0,005±0,001 | 0,005±0,001 | 0,005±0,001 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммано) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | 0,0013±0,0005 | 0,0013±0,0005 | 0,0013±0,0005 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 2,7±0,4 | 2,7±0,4 | 2,7±0,4 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,009±0,005 | 0,009±0,005 | 0,009±0,005 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,23( 0,05 | 0,23( 0,05 | 0,23( 0,05 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 7,3( 1,5 | 7,3( 1,5 | 7,3( 1,5 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,16( 0,02 | 0,16( 0,02 | 0,16( 0,02 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 4,7±0,5 | 4,7±0,5 | 4,7±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,022±0,007 | 0,022±0,007 | 0,022±0,007 |
| Органические вещества |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 | 10,0 | 1 | - | Менее 0,5 | Менее 0,5 | Менее 0,5 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,0032±0,0016 | 0,0032±0,0016 | 0,0032±0,0016 |
| Тетрахлорметан | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0008 | Менее 0,0008 | Менее 0,0008 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |

| водозабор п.Ягуновский (насосная станция 2 подъёма) Сентябрь 2020 г |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 39 | - | 1 | 4 | 2,1 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 39 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 39 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |
| --- |
| Запах при 20 0С | балл | 2 | 30 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 60 0С | балл | 2 | 30 | - | 1 | 2 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 30 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 30 | - | Менее 1,0 | 7,6±2,3 | 1,4±0,4 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 30 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 8,2±0,2 | 8,2±0,2 | 8,2±0,2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 310,8±10,0 | 310,8±10,0 | 310,8±10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,5±0,8 | 5,5±0,8 | 5,5±0,8 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | 0,26±0,05 | 0,26±0,05 | 0,26±0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,005±0,003 | 0,005±0,003 | 0,005±0,003 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие (гидроксибензол) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 1,2 | 30 | - | 0,30( 0,07 | 0,49( 0,12 | 0,38( 0,09 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 30 | - | 0,30( 0,09 | 0,47( 0,14 | 0,37( 0,11 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 30 | - | Менее 0,02 | 0,06±0,02 | Менее 0,02 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Аммиак и аммоний ион ( по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | 0,09±0,03 | 0,09±0,03 | 0,09±0,03 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,08( 0,02 | 0,08( 0,02 | 0,08( 0,02 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 1 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | 0,00012±0,00004 | 0,00012±0,00004 | 0,00012±0,00004 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,0012±0,0004 | 0,0012±0,0004 | 0,0012±0,0004 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммарно) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | 0,006±0,003 | 0,006±0,003 | 0,006±0,003 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 1,3±0,3 | 1,3±0,3 | 1,3±0,3 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,006±0,003 | 0,006±0,003 | 0,006±0,003 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,0010±0,0004 | 0,0010±0,0004 | 0,0010±0,0004 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 12,5( 2,5 | 12,5( 2,5 | 12,5( 2,5 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,31( 0,03 | 0,31( 0,03 | 0,31( 0,03 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 5,2±0,5 | 5,2±0,5 | 5,2±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |

| ж.р.Кедровка (3 подъём ) Сентябрь 2020 г |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 4 | - | 1 | 4 | 2,25 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |
| --- |
| Запах при 20 0С | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Запах при 60 0С | балл | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Неорганические вещества |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | 0,33( 0,08 | 0,36( 0,09 | 0,34( 0,08 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 4 | - | 0,32( 0,10 | 0,36( 0,11 | 0,34( 0,10 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 4 | - | 0,0023±0,0007 | 0,017±0,002 | 0,007±0,002 |