АО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам (СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»).

| 2-й подъём НФС-2 Ноябрь 2020 г. |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 30 | - | 1 | 4 | 2,32 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 9 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 60 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 60 | - | 0 | 2 | 1 |
| Привкус | баллы | 2 | 60 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 360 | - | 1,7 ( 1,4 | 2,7 ( 2,5 | 2,3 ( 2,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 360 | - | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 106,0±10,0 | 130,0±10,0 | 118,5±10,0 |
| Жёсткость общая | 0 Ж | 7,0 | 2 | - | 1,7±0,3 | 1,8±0,3 | 1,8±0,3 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | 0,008( 0,004 | 0,008( 0,006 | 0,008( 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы (летучие) | мг/дм3 | 0,001 | 2 | - | Менее 0,0005 | 0,0005±0,0002 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | - | 720 | - | 0,48 ( 0,10 | 0,69 ( 0,14 | 0,54 ( 0,11 |
| Свободнный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 720 | - | 0,46 ( 0,14 | 0,51 ( 0,07 | 0,50 ( 0,15 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | - | 720 | - | Менее 0,02 | 0,18 ( 0,50 | Менее 0,02 |
| Аммиак (по азоту) (расчёт) | мг/дм3 | 1,5 | 30 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | 0,18±0,04 | 0,18±0,04 | 0,18±0,04 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,18±0,04 | 0,18±0,04 | 0,18±0,04 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,024±0,006 | 0,024±0,006 | 0,024±0,006 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,015±0,005 | 0,015±0,005 | 0,015±0,005 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | 0,009±0,002 | 0,009±0,002 | 0,009±0,002 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,007±0,003 | 0,007±0,003 | 0,007±0,003 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | 0,0022±0,003 | 0,0022±0,003 | 0,0022±0,003 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 1,6±0,3 | 1,6±0,3 | 1,6±0,3 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,005±0,003 | 0,005±0,003 | 0,005±0,003 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,14( 0,03 | 0,14( 0,03 | 0,14( 0,03 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 8,1( 1,6 | 8,1( 1,6 | 8,1( 1,6 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,15( 0,02 | 0,15( 0,02 | 0,15( 0,02 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 4,9±0,5 | 4,9±0,5 | 4,9±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Органические вещества |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 | 10,0 | 1 | - | Менее 0,5 | Менее 0,5 | Менее 0,5 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,071±0,036 | 0,071±0,036 | 0,071±0,036 |
| Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0035±0,0009 | 0,0035±0,0009 | 0,0035±0,0009 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |

| водозабор п.Ягуновский (насосная станция 2 подъёма) Ноябрь 2020 г |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 30 | - | 1 | 4 | 1,93 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |
| --- |
| Запах , 20 0С | балл | 2 | 30 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах, 60 0С | балл | 2 | 30 | - | 1 | 2 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 30 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 30 | - | Менее 1,0 | 1,6±0,5 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 30 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 8,1±0,2 | 8,1±0,2 | 8,1±0,2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 362,8±10,0 | 362,8±10,0 | 362,8±10,0 |
| Жёсткость | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,8±0,9 | 5,8±0,9 | 5,8±0,9 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | Менее 0,25 | Менее 0,25 | Менее 0,25 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,007±0,004 | 0,007±0,004 | 0,007±0,004 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 1,2 | 30 | - | 0,30( 0,07 | 0,50( 0,12 | 0,40( 0,10 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 30 | - | 0,30( 0,09 | 0,50( 0,15 | 0,40( 0,12 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 30 | - | Менее 0,02 | 0,02±0,01 | Менее 0,02 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Аммиак ( по азоту)( расчет) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,09( 0,02 | 0,09( 0,02 | 0,09( 0,02 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 1 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,007±0,003 | 0,007±0,003 | 0,007±0,003 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 0,9±0,2 | 0,9±0,2 | 0,9±0,2 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,005±0,003 | 0,005±0,003 | 0,005±0,003 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,0022±0,0009 | 0,0022±0,0009 | 0,0022±0,0009 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 10,9( 2,2 | 10,9( 2,2 | 10,9( 2,2 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,29( 0,03 | 0,29( 0,03 | 0,29( 0,03 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 5,5±0,5 | 5,5±0,5 | 5,5±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,009±0,003 | 0,009±0,003 | 0,009±0,003 |

| ж.р.Кедровка (3 подъём ) Ноябрь 2020 г |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 5 | - | 1 | 4 | 2,2 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 5 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 5 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |
| --- |
| Запах , 20 0С | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Запах, 60 0С | балл | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 4 | - | Менее 1,0 | 1,3±0,4 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Неорганические вещества |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | 0,24( 0,06 | 0,39( 0,09 | 0,30( 0,07 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 4 | - | 0,24( 0,07 | 0,38( 0,11 | 0,29( 0,06 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | Менее 0,02 | 0,02±0,01 | Менее 0,02 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 4 | - | 0,0023±0,0007 | 0,006±0,002 | 0,004±0,001 |