АО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам (СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»).

| 2-й подъём НФС-2 Декабрь 2018 г. |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 34 | - | 1 | 4 | 2,35 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 34 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 34 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 10 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 1 | 1 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 2 | 2 |
| Привкус | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 372 | - | 1,7 ( 0,5 | 2,7 ( 0,8 | 2,1 ( 0,6 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 372 | - | менее 1,0 | 1,1 ( 0,3 | менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 168,8±10,0 | 168,8±10,0 | 168,8±10,0 |
| Жёсткость общая | 0 Ж | 7,0 | 2 | - | 2,8±0,4 | 2,8±0,4 | 2,8±0,4 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | 0,040( 0,014 | 0,040( 0,014 | 0,040( 0,014 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы (летучие) | мг/дм3 | 0,001 | 2 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | - | 62 | - | 0,41 ( 0,08 | 0,63( 0,12 | 0,49 ( 0,10 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,30-0,50 | 744 | - | 0,39 ( 0,12 | 0,47 ( 0,14 | 0,52 ( 0,16 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | - | 62 | - | Менее 0,02 | 0,11 ( 0,04 | Менее 0,06 |
| Аммиак и ион аммония (по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 2 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,14±0,03 | 0,14±0,03 | 0,14±0,03 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,06( 0,01 | 0,06( 0,01 | 0,06( 0,01 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,022±0,007 | 0,022±0,007 | 0,022±0,007 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,008±0,002 | 0,008±0,002 | 0,008±0,002 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,004±0,002 | 0,004±0,002 | 0,004±0,002 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | 0,007±0,003 | 0,007±0,003 | 0,007±0,003 |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 3,9±0,6 | 3,9±0,6 | 3,9±0,6 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,58( 0,09 | 0,58( 0,09 | 0,58( 0,09 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 12,3( 2,5 | 12,3( 2,5 | 12,3( 2,5 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,10( 0,01 | 0,10( 0,01 | 0,10( 0,01 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 6,2±0,5 | 6,2±0,5 | 6,2±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,023±0,008 | 0,023±0,008 | 0,023±0,008 |
| Органические вещества |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 | 10,0 | 1 | - | Менее 0,5 | Менее 0,5 | Менее 0,5 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,0149±0,0075 | 0,0149±0,0075 | 0,0149±0,0075 |
| Четырёххлористый углерод | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0023±0,0006 | 0,0023±0,0006 | 0,0023±0,0006 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |

| водозабор п.Ягуновский (насосная станция 2 подъёма) Декабрь 2018 г |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 31 | - | 1 | 4 | 2,32 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |
| Запах при 20 0С | балл | 2 | 31 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 60 0С | балл | 2 | 31 | - | 0 | 2 | 2 |
| Привкус | балл | 2 | 31 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 31 | - | Менее 1,0 | 2,0±0,6 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 31 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |
| рН | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,91±0,20 | 7,91±0,20 | 7,91±0,20 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 341,0±10,0 | 341,0±10,0 | 341,0±10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,7±0,8 | 5,7±0,8 | 5,7±0,8 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | Менее 0,25 | Менее 0,25 | Менее 0,25 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,052±0,018 | 0,052±0,018 | 0,052±0,018 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы (летучие) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 1,2 | 31 | - | 0,25( 0,06 | 0,47( 0,11 | 0,39( 0,09 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 31 | - | 0,23( 0,07 | 0,45( 0,14 | 0,37( 0,11 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 31 | - | Менее 0,02 | 0,17±0,05 | 0,02±0,01 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Аммиак и аммоний ион ( по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | 0,09±0,03 | 0,09±0,03 | 0,09±0,03 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,07( 0,02 | 0,07( 0,02 | 0,07( 0,02 |
| Железо (общее) | мг/дм3 | 0,3 | 1 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,0016±0,0005 | 0,0016±0,0005 | 0,0016±0,0005 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,004( 0,002 | 0,004( 0,002 | 0,004( 0,002 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | 0,0014±0,0004 | 0,0014±0,0004 | 0,0014±0,0004 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 1,2±0,2 | 1,2±0,2 | 1,2±0,2 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,0019( 0,0008 | 0,0019( 0,0008 | 0,0019( 0,0008 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 17,1( 3,4 | 17,1( 3,4 | 17,1( 3,4 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,29( 0,03 | 0,29( 0,03 | 0,29( 0,03 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 7,3±0,5 | 7,3±0,5 | 7,3±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |

| ж.р.Кедровка (3 подъём ) Декабрь 2018 г |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 4 | - | 2 | 4 | 3,0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |
| Запах при 20 0С | балл | 2 | 4 | - | 0 | 1 | 1 |
| Запах при 60 0С | балл | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 2 |
| Привкус | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Неорганические вещества |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | 0,27( 0,07 | 0,38( 0,09 | 0,33( 0,08 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 4 | - | 0,22( 0,07 | 0,37( 0,11 | 0,31( 0,09 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | Менее 0,02 | 0,05±0,03 | 0,02±0,01 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 4 | - | 0,004±0,001 | 0,019±0,0005 | 0,005±0,001 |