АО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам (СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»).

| 2-й подъём НФС-2 Декабрь 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 32 | - | 1 | 4 | 1,91 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 32 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 32 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 9 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 5 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 2 | 1 |
| Привкус | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 372 | - | 1,1  0,3 | 2,3  0,7 | 1,7  0,5 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 372 | - | менее 1,0 | 1,9  0,4 | менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 157±10 | 179±10 | 168±10 |
| Жёсткость общая | 0 Ж | 7,0 | 2 | - | 2,1±0,3 | 2,6±0,4 | 2,4±0,4 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | 0,018 0,006 | 0,021 0,007 | 0,020 0,007 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы (летучие) | мг/дм3 | 0,001 | 2 | - | Менее 0,0005 | 0,0005±0,0002 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | - | 720 | - | 0,40  0,10 | 0,57  0,14 | 0,51  0,12 |
| Свободнный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 720 | - | 0,40  0,14 | 0,53  0,19 | 0,49  0,18 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | - | 720 | - | Менее 0,02 | 0,07  0,03 | 0,04  0,02 |
| Аммиак (по азоту) (расчёт) | мг/дм3 | 1,5 | 31 | - | менее 0,08 | менее 0,08 | менее 0,08 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | менее 1,0 | 0,10  0,03 | менее 1,0 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,13±0,03 | 0,13±0,03 | 0,13±0,03 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,028±0,007 | 0,028±0,007 | 0,028±0,007 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,017±0,006 | 0,017±0,006 | 0,017±0,006 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,012±0,003 | 0,012±0,003 | 0,012±0,003 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,004±0,001 | 0,004±0,001 | 0,004±0,001 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | 0,0024±0,0006 | 0,0024±0,0006 | 0,0024±0,0006 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 3,6±0,5 | 3,6±0,5 | 3,6±0,5 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,008±0,004 | 0,008±0,004 | 0,008±0,004 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,0018±0,0008 | 0,0018±0,0008 | 0,0018±0,0008 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,17 0,03 | 0,17 0,03 | 0,17 0,03 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 14,4 3,2 | 14,4 3,2 | 14,4 3,2 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,12 0,01 | 0,12 0,01 | 0,12 0,01 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 5,1±0,5 | 5,1±0,5 | 5,1±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,009±0,003 | 0,009±0,003 | 0,009±0,003 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 | 10,0 | 1 | - | Менее 0,5 | Менее 0,5 | Менее 0,5 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,019±0,010 | 0,019±0,010 | 0,019±0,010 |
| Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | 0,0010±0,0004 | 0,0010±0,0004 | 0,0010±0,0004 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0020±0,0005 | 0,0020±0,0005 | 0,0020±0,0005 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |

| водозабор п.Ягуновский (насосная станция 2 подъёма) Декабрь 2020 г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 31 | - | 1 | 4 | 2,19 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах , 20 0С | балл | 2 | 31 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах, 60 0С | балл | 2 | 31 | - | 1 | 2 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 31 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 31 | - | Менее 1,0 | 3,3±1,0 | 1,1±0,3 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 31 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 8,0±0,2 | 8,0±0,2 | 8,0±0,2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 361±10 | 361±10 | 361±10 |
| Жёсткость | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,4±0,8 | 5,4±0,8 | 5,4±0,8 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | Менее 0,25 | Менее 0,25 | Менее 0,25 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 1,2 | 31 | - | 0,30 0,07 | 0,51 0,12 | 0,40 0,10 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 31 | - | 0,30 0,09 | 0,50 0,15 | 0,40 0,12 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 31 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Аммиак ( по азоту)( расчет) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | 0,32±0,06 | 0,32±0,06 | 0,32±0,06 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,07 0,02 | 0,07 0,02 | 0,07 0,02 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 1 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,0016±0,0005 | 0,0016±0,0005 | 0,0016±0,0005 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,0020±0,0008 | 0,0020±0,0008 | 0,0020±0,0008 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 0,7±0,1 | 0,7±0,1 | 0,7±0,1 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,003±0,002 | 0,003±0,002 | 0,003±0,002 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 11,1 2,2 | 11,1 2,2 | 11,1 2,2 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,23 0,02 | 0,23 0,02 | 0,23 0,02 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 6,7±0,5 | 6,7±0,5 | 6,7±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,029±0,010 | 0,029±0,010 | 0,029±0,010 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |

| ж.р.Кедровка (3 подъём ) Декабрь 2020 г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 4 | - | 1 | 3 | 2,25 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах , 20 0С | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Запах, 60 0С | балл | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 4 | - | Менее 1,0 | 1,6±0,5 | 1,1±0,3 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | 0,19 0,05 | 0,37 0,09 | 0,27 0,07 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 4 | - | 0,19 0,07 | 0,37 0,11 | 0,27 0,08 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 4 | - | 0,003±0,001 | 0,008±0,003 | 0,005±0,001 |